## Proposta
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020-FMS PROCESSO Nº 689/20 DATA DA ABERTURA: 17/06/2020 ÀS 10 HS
NOME DA PROPONENTE: |  | ENDEREÇO:
C.N.P.J.: |  | INSC. ESTADUAL: |  |  | INSC. MUNICIPAL
BANCO: AGÊNCIA: C/C Nº: |  | E-MAIL.: |  |  | TELEFONE:
LOCAÇÃO DE GERADOR ESTACIONÁRIO SILENCIADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE FRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE
ITEM | DESCRIÇÃO | LOCAL | UNIDADE | QUANTIDADE | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL MÊS
1 | Grupo Gerador Estacionário Silenciado, na potência mínima de 71.0 / 78.0 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré - aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base. Com cabos instalados, interligados, testados em funcionamento, sistema de acionamento automático no caso de falta de energia, com manutenções, atendimento de emergência em caso de pane e reposição de combustível para o funcionamento. | R. Des. Ferreira Pinto, 9 - fundos - Centro, Itaboraí - RJ, 24800-205 (Departamento de Vacina) | UNIDADE | 1 |  |  | 0
2 | Grupo de gerador equipado com motor 13,0 , avanço com partida elétrica , tipo de combustível diesel, potência máxima 8,0 potência contínua 7,5 , tensão de saída principal 220, controle de tensão AVR / com escova , carregador de bateria 12 V; 8,3 A, capacidade do tanque 10, autonomia (50% de carga) 5, fases trifásico , fio (mm) Q4 , ruído (7 m) 79 , dimensões do produto (CxLxA) (mm) 690 x 450 x 550 , dimensões da embalagem (CxLxA) (mm) 720 x 492 x 650 Peso 110. Com cabos instalados, interligados, testados em funcionamento, com manutenções, atendimento de emergência em caso de pane e reposição de combustível para o funcionamento. | R. Des. Ferreira Pinto, 9 - fundos - Centro, Itaboraí - RJ, 24800-205 (Setor de Tuberculose) (Farmácia Jurídica) | UNIDADE | 2 |  |  | 0
3 | Grupo de gerador equipado com motor de 38CV, partida elétrica, trifásico 220V, potência máxima de 27,5 KVA e potência nominal de 25,0 KVA, equipado com tanque de 55 litros, baixo nível de ruído somente 63dB a 7 metros de distância. Com cabos instalados, interligados, testados em funcionamento, sistema de acionamento automático em caso de falta de energia, com manutenções, atendimento de emergência em caso de pane e reposição de combustível para o funcionamento. | Av. Ver. Hermínio Moreira, 132 - Centro, Itaboraí - RJ, 24800-201 (Farmácia Básica) | UNIDADE | 1 |  |  | 0
VALOR TOTAL MENSAL R$ | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL GERAL ESTIMADO R$ | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL POR EXTENSO:
CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA